## Slide 1: 第五章 电气测量技术
电气工程系 廖兴林 lxl108381@126.com

## Slide 2
1
高电压的测量
2
大电流的测量
3
*频率、周期、相位的测量（不要求）
4
指针式电工仪表
5
*电力设备绝缘性能的测试
7
*局部放电的测试
6
*接地电阻的测试

## Slide 3
1
高电压的测量
2
大电流的测量
3
频率、周期、相位的测量
4
指针式电工仪表
5
电力设备绝缘性能的测试
7
局部放电的测试
6
接地电阻的测量
2

## Slide 4: 电磁式电压互感器（PT）
W1—一次绕组匝数；W2—二次绕组匝数
一、二次绕组上分别感应的电动势为：
理想电压互感器变比为：
电磁式电压互感器简称PT（Potential Transformer）或TV，其工作原理运用电磁感应原理原副边磁耦合将交流高压变为低电压
被测电压等于多少？
主磁通

## Slide 5: 电磁电压互感器技术参数
绕组的额定电压及额定变比
一次绕组额定电压：是指加于三相电压互感器或三相系统线间用的单相电压互感器的一次绕组上的线电压，是绕组能够长期工作的电压，是电网的额定电压 (如10kV，35kV ，110kV，220kV，330kV，500kV，1000kV等)
二次绕组额定电压：是指三相电压互感器和供三相系统线间用的单相电压互感器二次绕组的长期工作电压，二次电压U2n的输出范围统一为0-100 (或100/1.732，100/3)V
保护用电压互感器，有零序电压绕组，供接地故障产生零序电压用。
零序电压绕组的额定电压：是指供大电流接地系统用的电压互感器的零序电压绕组能长期工作的电压，规定为0-l00V

## Slide 6: 电磁电压互感器技术参数
准确度等级
准确度等级 | 一次绕组电压为一次 额定电压的百分数(%) | 误差限值 |  | 二次负载为额定 负载的百分数(%)
 |  | 比差(%) | 角差(′) | 
0.1 | 80～120 | 士0.1 | 士5 | 25～100
0.2 | 80～120 | 士0.2 | 土10 | 
0.5 | 85～115 | 士05 | 土20 | 25～100
1 | 85～115 | 士1.0 | 士40 | 25～100
3 | 100 | 士30 | 未规定 | 25～100
电压互感器容许误差的极限值
额定负载
额定负载也叫额定容量，是按照其准确度等级制造的容量，是当二次电压为额定值时，规定允许接入的负载，通常用视在功率单位VA数表示。在额定二次负载下，电压互感器的误差应符合其准确度等级的规定

## Slide 7: 电磁式电压互感器测量误差分析
一次绕组电压
励磁电流
铁损电流
磁化电流
一次绕组电阻
一次绕组漏抗

## Slide 8: 电磁式电压互感器测量误差分析
电压互感器变比、相角误差相量图
角差 ： 与间的夹角。
当 超前于时，角差为正值，反之角差为负值
比差：二次侧电压U2与一次侧电压折算到二次回路的电压的差值与其的比值
二次侧电压
一次侧折算到二次侧的电压
二次侧电压折算到一次侧，并旋转180°
一次侧电压
折算旋转180°，若幅值不相等，存在比差，若相位不重合，存在角差

## Slide 9: 电磁式电压互感器测量误差分析
当电压互感器空载时
当负载为Zb时
有专门的设备测试这两个参数。

## Slide 10: 电磁式电压互感器的安装及使用
电压互感器主要安装方式
图（a）用于单相电压的测量。图（b）用于三相电压的测量，图（c）用于线电压的测量
a) b) c)
电压互感器在使用的时候要注意二次绕组不许短路
正常运行时，近似恒压源，内阻抗小，二次绕组短路，导致一次绕组电流非常大，烧掉互感器。

## Slide 11: 电容式互感器（CVT）
电容式电压互感器原理
电容式电压互感器简称CVT（Capacitor Voltage Transformers），主要利用电容器的分压作用将高电压按比例转换为低电压
测量电压与输出电压关系：

## Slide 12: 电容式互感器（CVT）
实际应用CVT主要由电容分压器（包括主电容器C1，分压电容器C2）、中间变压器（T）、补偿电抗器L、保护装置F及阻尼器D等元件组成
CVT组成示意图
CVT优点
1.造价低（110 kV及以上产品）；
2.可兼顾电压互感器和电力线路载波耦合装置中的耦合电容器两种设备的功能；
3.能可靠阻尼铁磁谐振；
4.具备优良的瞬变响应特性等

## Slide 13: 电容式互感器（CVT）
电容式电压互感器实物图

## Slide 14: 分压原理测量高电压的其他方式
阻容分压
电阻分压

## Slide 15: 电气测量技术
1
高电压的测量
2
大电流的测量
3
频率、周期、相位的测量
4
指针式电工仪表
5
电力设备绝缘性能的测试
7
局部放电的测试
6
接地电阻的测量
2
1

## Slide 16
电磁式电流互感器（CT）
罗哥夫斯基（Rogowski）线圈
光学电流传感（OCT）

## Slide 17: 电磁式电流互感器（CT）
电磁式电流互感器简称CT（Current Transformer）或TA，用于交流大电流变为小电流，扩大交流电流表、功率表和电能表的量程。
i1为交流电，产生交变磁通 ，穿过二次绕组，产生感应电动势，也是一个交流的。二次绕组闭合回路，有电流流过，会产生交变磁通 ， 和 构成合成磁通 ，它最终会在二次绕组产生感应电动势e2， 进而产生电流i2
漏磁通
漏磁通

## Slide 18: 电磁式电流互感器（CT）
电流互感器等值电路图
一次绕组阻抗
二次绕组阻抗
Z2换算到一次侧后的阻抗
换算到一次侧后的二次电流和电压分别为：
由等值电路图有
电流互感器T型等值电路图
一次绕组感应电压
励磁电流
铁损电流
磁化电流
一次绕组电阻
一次绕组漏抗

## Slide 19: 电磁式电流互感器（CT）
根据能量守恒定律
U1I1 = E2I2
U1 为加于一次绕组两端的电压，它等于反电动势E1
E1I1= E2I2
I1W1=I2W2
互感器的额定电流比(简称额定变比)
被测电流I1等于接在二次绕组的电流表读数I2乘以电流互感器额定电流变比
而
故

## Slide 20: 电磁式电流互感器主要技术参数
额定电流比指一次额定电流与二次额定电流之比
额定容量是额定二次电流I2N通过二次额定负载Z2N时所消耗的视在功率S2N
额定电压是指一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值)，它应不低于所接线路的额定相电压
额定电流？
长期运行，不会因发热而损坏。

## Slide 21: 电磁式电流互感器主要技术参数
准确度等级：电流互感器变换电流总是存在着一定的误差，根据额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确度等级
准确度等级 | 一次电流为额定电流的百分数(%) | 误差限值 |  | 二次负载为额定负载的百分比数(%)
 |  | 比值差(士%) | 相角值（′） | 
0.1 | 5 10 20 100 120 | 0.4 0.25 0.20 0.10 0.10 | 15 10 8 5 5 | 25～100
0.2 | 10 20 100～120 | 0.5 0.35 0.20 | 20 15 10 | 25～100
0.5 | 10 20 100～120 | 1.0 0.75 0.50 | 60 45 30 | 25～100
1 | 10 20 100～120 | 2.0 1.5 1.0 | 120 90 60 | 25～100
3 | 50～120 | 3.0 | 未规定 | 50～100

## Slide 22: 电磁式电流互感器误差分析
理想电流互感器的一次安匝和二次安匝在数值上相等，在相位上相差180°
实际的电流互感器工作时有励磁电流
称为励磁安匝，是产生电流互感器误差的根源

## Slide 23: 电磁式电流互感器误差分析
比值误差简称比差：实际的二次电流与折算到二次侧的一次电流之间的差值，与折算到二次侧的一次电流的比值，以百分数表示
比差也可表示:
相角误差简称角差，它是旋转180°后的二次电流相量与一次电流相量之间的相位差，用符号 表示。

## Slide 24: 电磁式电流互感器的安装及使用
图（a）用于单相电流的测量。图（b）用于三相电流的测量，图（c）用于不平衡电流的测量
电磁式电流互感器在使用时二次侧不允许开路
当运行中电流互感器二次侧开路后，一次侧电流仍然不变，二次侧电流等于零，则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时，一次电流全部变成励磁电流，使互感器铁芯饱和，磁通也很高，将产生以下后果：
（1）由于磁通饱和，其二次侧将产生数千伏高压，且波形改变，对人身和设备造成危害。
（2）由于铁芯磁通饱和，使铁芯损耗增加，产生高热，会损坏绝缘。
（3）将在铁芯中产生剩磁，使互感器比差和角差增大，失去准确性

## Slide 25: 低功率电流互感器LPCT
被测电流的计算
其中
被测电流的计算
其中
LPCT (Low power current transformer)是电子式电流互感器标准IEC60044-8中ECT中的一种实现形式
LPCT采用铁芯线圈的低功率电流互感器
IEC标准所定义的ECT具有模拟电压输出接口和数字网络接口，模拟电压输出的额定值是225mV或22.5mV，数字化网络接口则是以太网口。
LPCT包含一次绕组、较小的铁芯和损耗极小的二次绕组，是传统的升级版。

## Slide 26: 罗哥夫斯基线圈
罗氏线圈的等效电路
Ro
特点：
罗氏线圈是空心线圈
罗氏线圈的输出电压与di1/dt 成正比，需要引入积分环节才能得到一次电流
罗氏线圈的自感和内阻
外接端电阻
工作原理：法拉第电磁感应原理和安培环路定律
导体中流过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场，会在线圈感应出一个与电流变化成比例的交流电压信号。

## Slide 27
罗氏线圈的积分方式：自积分和外积分
当
为了测得一次电流i1，需要引入外部积分环节。
当
也即
上式两边同时对 t 积分， ，考虑
称为罗氏线圈的自积分条件
公式（1）简化为：
，罗氏线圈近似开路，故有：
小电阻：自积分
大电阻：外积分（开路）
利用线圈自身的结构参数，使得输出电压实现了与i1(t)呈线性关系，且同相位的方式，称为自积分方式
适用于高频电流的测量
适用于低频电流的测量，如工频电流.
应用的比较多。

## Slide 28: Rogowski线圈的优点
线性度好：
无磁饱和，在量程范围内，系统输出与待测电流信号是线性关系，容易标定
测量范围大
响应速度快，频响范围宽，适用频率可从低频到1MHz
一次侧和二次侧电流无相角差
互感器二次开路不会产生高电压，无二次开路危险
测量交流电流量程从几安到几百千安，但小电流准确度下降

## Slide 29: 光学电流传感器OCT
OCT（Optical Current Transducer）为无源型电子传感器，其高压部分均为光学器件而不采用任何有源器件。
OCT的基本原理是利用法拉第磁光效应：一束线偏振光通过置于磁场中的磁光材料时，线偏振光的偏振面会随着平行于光线方向的磁场的大小发生旋转。
无源的OCT目前已经达到实用化的程度，但是要完全取代传统的电流互感器它还存在一些需要解决的技术难点，如测量精度、以及磁场的干扰、温度的变化引起的测量误差。

## Slide 30: 电气测量技术
1
高电压的测量：电压互感器
2
大电流的测量：电流互感器
3
频率、周期、相位的测量
4
指针式电工仪表
5
电力设备绝缘性能的测试
7
局部放电的测试
6
接地电阻的测量

## Slide 31: 频率和周期的测量
周期和频率是交流电气量的基本特征量
频率是目前测量精度最高的参量之一，能达到10-13的精确度。
频率和周期是从不同的侧面来描述周期现象的，二者互为倒数关系。
频率:单位时间内被测信号重复出现的次数。
  f —被测信号的频率；
  N —电振动次数或脉冲个数；
  t —产生N次电振动或N个电脉冲所需的时间

## Slide 32: 频率测量
目前最常用的是采用计数法测量频率的数字频率计
计数法测信号频率原理图
计数法测信号频率各点波形图

## Slide 33: 频率测量
欲准确地测量频率，必须要确定一个准确的时间间隔。由于稳定度良好的石英晶体振荡器产生的信号的频率稳定度可达10-9量级，所以利用石英晶体振荡器产生周期为T0的脉冲，经过一系列分频可得到几种标准的时间基准，例如，10ms，0.01s，1s，10s等几种
计数法测量频率时相对误差
极限情况下最大相对误差

## Slide 34: 频率测量
频率测量的误差构成
计数误差
计时误差
设标准频率为f0，闸门开启时间T=NT0=N/f0
式中，G为晶体振荡器的稳定度
计数法测量频率的最大相对误差

## Slide 35: 周期的测量
周期指电信号一个循环所需要的时间，它与频率的关系
计数法测周期原理图
计数法测周期各点波形图

## Slide 36: 周期的测量
根据获得的计数值N，时标信号周期T0，以及被测信号倍乘系数n，得到周期
计数法测量周期的的测量误差
最大相对误差

## Slide 37: 中介频率
对于同一信号用直接测量频率和直接测量周期的误差相等时，那么此时信号的输入频率被称为中介频率fc
为了获得较高的测量准确度，如果被测频率高于或低于中介频率时，采用直接测量频率的方法
假设
可得

## Slide 38: 相位的测量
相位和时间也是密切相关的，二者也可以互相转换，例如50Hz交流电源，一个周期为20ms，对应相位为360°，如果测出时间间隔为5ms，则知相位为90°。可见，与频率计测量时间的原理类似，可以利用计数法来测量相位的变化

## Slide 39: 相位的测量
被测相位差值
式中，T0为时标脉冲周期， Nx为时间 内的计数值，T为被测信号周期
由于T也是未知数，所以需要经过两次测量，并经过计算得到相位差值，
假设测量信号的周期计数值为NT
该测量方法的准确度与时标脉冲的频率相关
准确度要求为0.1°
即

## Slide 40
1
高电压的测量：电压互感器
2
大电流的测量：电流互感器
3
频率、周期、相位的测量
4
指针式电工仪表
5
电力设备绝缘性能的测试
7
局部放电的测试
6
接地电阻的测量

## Slide 41: 指针式电工仪表
磁电系仪表
电磁系仪表
电动系仪表
功率表

## Slide 42: 磁电系测量机构
电磁机构
固定部分
马蹄形永久磁铁
极掌NS
可动部分
线圈
铝框
圆柱形铁芯
两根
半轴
指针
游丝
极掌与铁心之间的空气隙的长度是均匀的，其中分布着均匀的辐射方向的磁场。

## Slide 43: 磁电系测量机构中的游丝
游丝
产生
反向力矩
导入和导出
被测电流
弹性很好的金属材料，载流能力有限
更多？

## Slide 44: 工作原理
转动
力矩 M=K1I
指针
转动
线圈
电流
I
线圈转动后
游丝产生
阻转矩MF。
MF与指针的偏转角成正比， MF= k2
F
S
N
F
转动力矩M
反作用力矩MF


## Slide 45: 工作原理
当游丝阻转矩与转动转矩达到平衡即MF= M 时，转动部分便停止转动。
平衡时指针的偏转角
磁电系仪表
阻尼力矩的产生：
  当线圈通入电流而发生偏转时，铝框切割磁通，在框内感应出电流，其电流再与磁场作用，产生与转动方向相反的制动力，于是转动部分受到阻尼作用，快速停止在平衡位置。
结论: 指针偏转的角度与流经线圈的电流成正比。

## Slide 46: 磁电系仪表
用途
1. 测量直流电流
优点
1.刻度均匀；
2.灵敏度和准确度高；
3.阻尼强；
4.消耗电能量小；
5.受外界磁场影响小。
缺点
1.只能测量直流；
2.价格较高；
3.不能承受较大过载。
2. 测量直流电压

## Slide 47: 磁电系电流表
电流表应串联在电路中
电流表的内阻要很小
若要扩大电流表的量程，可在测量机构上并联一个分流电阻 RA
二
I
负载
A
I
负载
RA
R0
I0
R0 —— 测量机构的电阻
RA—— 分流器的电阻

## Slide 48: 电磁式仪表
固定部分
1、定线圈
2、定铁片
活动部分
3、转轴
5、游丝
6、指针
4、动铁片
7、阻尼器
8、平衡锤
排斥型电磁式仪表的工作原理
被测电流流过固定线圈时，产生的磁场使固定铁片和可动铁片同极性磁化，磁场相互排斥使可动部分转动。带动指针旋转。
优点：结构简单、价格低、能进行交、直流测量。
缺点：刻度不均匀、准确度较差。

## Slide 49: 电动系仪表
电动系仪表结构
电动仪表电磁力示意图
电磁转矩 T=K1I1I2；弹簧的反作用力矩 TC=K2。
当T = TC 时，可动部分停止转动，指针的偏转角 =KI1I2
电动系电流表： I=I1=I2 则指针的偏转角为 =KI2
F
F
可动线圈
固定线圈

## Slide 50: 电动系功率表工作原理
测量功率时，电动系仪表的固定线圈与负载串联，反映负载电流 I ，仪表的可动线圈与负载并联，反映负载电压 U 。按电动系仪表工作原理，可推出可动线圈的偏转角正比于负载功率P。
如果U、I 为交流同样可推出可动线圈的偏转角正比于负载功率P。
电压线圈
电流线圈

## Slide 51: 功率表的正确接线
功率表接线应遵守“电源端”守则
将电源端“*”接在电源的同一极性上。
*号表示“电源端”

## Slide 52: 功率表的错误接线
a) b) c)

## Slide 53: 三相交流功率的测量
用单相功率表测三相功率
一表法： 适用于电压、负载对称的系统。三相负载的总功率，等于功率表读数的三倍。
a)负载为星形联结法 b)负载为三角形联结法

## Slide 54: 三相交流功率的测量
在三相三线制中，广泛采用两功率表来测量三相功率。
通过电流线圈的电流为线电流，加在电压线圈上的电压为线电压，三相总功率等于两表读数之和。
工作原理
三相瞬时功率：
p = pA+ pB+ pC= uA iA + uB iB + uC iC
因为，iA+ iB+ iC= 0
所以，
p = uA iA + uB iB + uC(–iA– iB)
= (uA – uC ) iA + ( uB – uC ) iB
= uAC iA + uBC iB
= p1+ p2
可见，三相功率可用两个功率表来测量。
两功率表测量三相功率

## Slide 55: 三相交流功率的测量
式中 为uAC和iA之间的相位差。
W1 的读数为：
W2 的读数为：
式中 为uBC和iB之间的相位差。
两功率表读数之和为
P = P1+ P2 = UAC IA cos + UBC IB cos 
iA
W1
W2
*
*
*
*
iB
iC
A
B
C

## Slide 56: 三相交流功率的测量
由相量图可知，两功率表的读数为：
P1 = UAC IA cos = Ul Il cos (30º–  )
P2 = UBC IB cos  = Ul Il cos (30º+  )
两功率表读数之和为
P = P1+ P2= Ul Il cos (30º–  )+ Ul Il cos (30º+  )
当 < 60º时，P1和P2 均为正值，P = P1读数+P2读数
当 > 60º时，P1为正值，P2为负值，反转，P = P1读数– P2读数
任何一只表的读数无意义
可见，采用两表法可测量三相功率。
P = P1+P2
=UAC IA cos + UBC IB cos 

## Slide 57: 三表法
适用于三相四线制，电压、负载不对称的系统，被测三相总功率为三表读数之和，即

## Slide 58: 电气测量技术
1
高电压的测量：电压互感器
2
大电流的测量：电流互感器
3
频率、周期、相位的测量
4
指针式电工仪表
5
电力设备绝缘性能的测试
7
局部放电的测试
6
接地电阻的测量

## Slide 59: 绝缘电阻和吸收比的测量
绝缘电阻的测试是电气设备绝缘测试中应用最广泛，试验最方便的项目。绝缘电阻值的大小，能有效地反映绝缘的整体受潮、污秽以及严重过热老化等缺陷。
绝缘电阻的测试最常用的仪表是绝缘电阻表（俗称兆欧表），绝缘电阻最大可达105～106M左右。
电力设备绝缘状态可以用绝缘电阻和吸收比、直流泄露电流、介质损耗因数、局部放电水平、交直流耐压等参数来描述。

## Slide 60: 测量原理
电气设备中的绝缘介质并非绝对不导电。
图1 直流电压下流过不均匀介质的电流构成
（1）吸收电流与绝缘介质内部绝缘老化程度有关，如受潮。
（2）不同绝缘介质的吸收曲线不同；
（3）相同绝缘介质，绝缘状况不同，吸收曲线也不相同
总电流i可以分解成三种电流分量：
由绝缘电阻R决定的漏电流i1：不随时间而改变的纯阻性电流
介质内部电压重新分配过程中产生的吸收电流i2 ：按指数规律衰减的阻容性电流
由快速极化产生的电容电流i3：按指数规律衰减的纯容性电流，衰减时间常数比i2时间常数小，衰减速度较快。
绝缘介质等效电路
吸收电流曲线

## Slide 61: 测量原理
吸收比K：《电力设备预防性试验规程》规定，加压后60s和15s时测得的绝缘电阻之比：
K＝R60／R15
当K≥1.3时，绝缘干燥，此时60s时的电阻为该设备的绝缘电阻。
通过绝缘电阻及吸收比，可以判断绝缘是否整体受潮，有无贯通性的集中性缺陷。

## Slide 62: 绝缘介质的吸收现象
如图2，在双层介质上施加直流电压。
（1）当K刚合上瞬间，电压突变，这时层间电压分配取决于电容．即：
（2）而在稳态(t→∞)时，层间电压取决于电阻，即：
图2 双层介质的吸收现象
与等效电容成反比
与等效电阻成正比
（3）若被测介质均匀，C1＝C2，r1＝r2，暂态和稳态时的介质电压相同，则在介质分界面上不会出现电荷重新分配的过程。

## Slide 63: 绝缘介质的吸收现象
（4）若被测介质不均匀C1≠C2，r1≠r2。这表明K合闸后，两层介质上的电压要重新分配。
若C1> C2，r1>r2，则合闸瞬间U1 < U2 ；稳态时，U1> U2，即U2逐渐下降，U1逐渐增大。C2已充上的一部分电荷要通过r2放掉，而C1则要经R和r2从电源再吸收一部分电荷。这一过程称为吸收过程。
因此，直流电压加在介质上，回路中电流随时间的变化，如图3所示。
图3
图2

## Slide 64: 绝缘介质的吸收现象
初始瞬间由于各种极化过程的存在，介质中流过的电流很大。随时间增加，电流逐渐减小，最后趋于稳定值Ig，与之相应的电阻就是介质的绝缘电阻。
图中阴影部分面积就表示了吸收过程中的吸收电荷，相应的电流称为吸收电流。它随时间增长而衰减，其衰减速度取决于介质的电容和电阻(时间常数为 )。
（1）干燥绝缘体，r很大， 很大， Ig也小，吸收过程明显，吸收比K大；
（2）绝缘受潮，电导增大，r减小，  很小，Ig增大，吸收过程不明显，吸收比K近似为1。
因此，可根据绝缘电阻和吸收比K来判断绝缘是否受潮

## Slide 65: 绝缘电阻测量仪表
测量绝缘电阻的仪表常称作摇表，由于绝缘电阻数值至少在兆欧级以上，所以又称为兆欧表。
Line端子L：接于被试设备的高压导体上；
Earth端子E：接于被试设备的外壳或地上；
Guard端子G：接于被试设备的高压屏蔽环/罩上，以消除表面泄漏电流的影响。

## Slide 66: 手摇式兆欧表的内部结构和原理
由电源和两个线圈回路组成。电源是手摇发电机，处于磁场中的两个线圈（电流线圈和电压线圈）相互垂直，组成磁电式流比计机构。当摇动兆欧表时，发电机产生的直流电压施加试品上，这时在电压线圈和电流线圈中就分别有电流I1和Ix流过，将会产生两个不同方向的转矩T1和T2：
T1 = k1 I1 B1 () ；T2 = k2 Ix B2 ()
当两个反向转矩平衡时:
k1 I1 B1 () = k2 Ix B2 ()
手摇直流
发电机
∞
Ω
500
200
100
30
10
0
Fx
N
S
U
Ix
Rx
R
I1
+
-
M
Fx
I
F1
F1
已知R为标准电阻，R1和R2分别为电压线圈和电流线圈的电阻。
因为：
结论：偏转角与被测电阻Rx有一定的函数关系，通过标定，角就能反映被测电阻的大小。
偏转角与电源电压U无关，所以手摇发电机转动的快慢不影响读数。
电压线圈
电流线圈
R1
R2
或者
为磁感应强度与偏转角 的函数。
B1 ()
B2 ()

=f()
U=I2(R2+RX)=U=I1(R1+R)
通电线圈在磁场中产生安培力

## Slide 67: 绝缘电阻表的使用
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
（1）测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
（2）对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
（3）被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
（4）测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
（5）兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

## Slide 68: 绝缘电阻表的局限
绝缘电阻值的大小，能有效地反映绝缘的整体受潮、污秽以及严重过热老化等缺陷，并且用兆欧表测量绝缘电阻操作简单、安全、概念清晰以及兆欧表价格便宜等，所以在高压电气设备的绝缘测试中兆欧表的使用最广泛。但是用兆欧表测试绝缘时，存在下列明显缺点：
（1）一般直流兆欧表的电压2.5KV以下，比某些电气设备的工作电压要低得多，当设备存在某些缺陷时，高压下的泄漏电流要比低压下的大得多，亦即高压下的绝缘电阻要比低压下的电阻小得多,测试的值偏大。
（2）一般直流兆欧表的输出电流在2mA以下，当被测试设备的等效电容较大（例如电力变压器、发电机定子绕组）时，充电速度慢，难以测得准确数据。

## Slide 69: 介质损耗因数的测量
介质损耗因数 是反映绝缘性能的基本指标之一。它可以很灵敏地发现电气设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积设备贯通和未贯通的局部缺陷。
介质损耗因数 与绝缘电阻和泄漏电流的测试相比具有明显的优点，它与试验电压、试品尺寸等因素无关，更便于判断电气设备绝缘变化情况。

## Slide 70: 介质损耗及介质损耗角δ
(a)电介质的RC并联等效电路 (b)相量图
功率因素角
介质损耗角
介质损耗因数用来衡量电介质损耗大小
介质损耗会导致发热，引起电介质热击穿。
电容电流超前电压，逆时针旋转90°
介质损耗：绝缘材料在交变电场作用下，由于介质电导、介质极化和局部放电，在其内部引起的有功损耗。
图6 电介质RC并联等效电路和相量图
有功损耗：

## Slide 71: QS1电桥测量介质损耗角正切原理
图7 QS1电桥原理图
（高压西林电桥）
Zx：为被试品的等效阻抗；Cn ：为标准电容器
R3 ：可调无感电阻；C4 ：可调无感电容器
当电桥平衡时，IG=0，应满足：
将Zx，Z4，Zn, Z3的公式带入：
实部等于0：
因此：
若
Cx
（当f =50Hz，R43184），可知：
通过调整R3和C4,可以让电桥达到平衡。

## Slide 72: QS1电桥测量介质损耗角正切原理
图7 QS1电桥原理图
（高压西林电桥）
Zx：为被试品的等效阻抗；Cn ：为标准电容器
R3 ：可调无感电阻；C4 ：可调无感电容器
当电桥平衡时，IG=0，应满足：
将Zx，Z4，Zn, Z3的公式带入：
上述公式虚部相等：
试品的电容量Cx：
Cx
考虑：

## Slide 73: 测量介质损耗的设备
常见的介质损耗测量设备
介质损耗测量实验介绍视频

## Slide 74
1
高电压的测量：电压互感器
2
大电流的测量：电流互感器
3
频率、周期、相位的测量
4
指针式电工仪表
5
电力设备绝缘性能的测试
7
局部放电的测试
6
接地电阻的测量

## Slide 75: 接地阻抗的测量
1、电力设备的接地:
将设备的某一部位通过接地线与接地网进行可靠的金属连接。
2、电力设备的接地种类：
工作接地：指电力系统利用大地作为地线回路的接地，正确的工作接地是电力设备正常工作的基本条件，如三相四线制中变压器中性点的接地。
保护接地：指为防止电力设备的外壳和不带电的金属部分因绝缘泄漏或感应带电所进行的接地。正确的保护接地是防止触电、保护人身安全的重要措施。
防雷接地：指过电压保护装置或户外设备的金属结构的接地，如避雷器的接地、光伏电池组串的金属框架的接地等。

## Slide 76: 接地阻抗
接地阻抗：
指电力设备的接地极与电位为零的远处间的阻抗，可以用两点间的电压与通过接地装置流向大地的电流的比值来测量。
影响接地阻抗大小的因数：
  接地体附近土壤电阻率的大小
  接地网的几何参数和埋入深度
  接地线与接地网的金属连接

## Slide 77: 伏安法测量接地阻抗的基本原理
接地极附近形成电压降, 电流从接地体向四周发散，距离接地极越近，电流密度越大，电压降落也最显著。
如果辅助电流极离接地极的距离足够远，就会在它们的中间出现电压降为零的区域。
图8 (a)接线原理图;(b)接地体附近电位分布图
辅助电压电极P找电位为零方法：
E、C的距离，通常大于接地网对角线长度的4-5倍；
将辅助电压极P向C极方向移动，当电压表读数基本不变时，该位置就是近似的零电位点
假设辅助电压极P正好位于该区域，电压表和电流的读数分别为V、I，则接地阻抗Z为：

## Slide 78: 接地阻抗的测量方法
1、试验接线图：见图9
2、接地阻抗计算
Z——接地阻抗，单位;
V——电压表测得被测接地电极与电压辅助电极间电压，单位V;
I——流过被测接地电极的电流，单位A。
图9 电压-电流表法接地阻抗测量试验接线图

## Slide 79: 接地阻抗测量试验的电极布置
还需要将电压极沿接地网与电流极连线方向前后移动dGC的5%，各测一次。若3次测得的阻抗值接近，可以认为电压极位置选择合适。
（a）直线布置
（b）三角形布置
dGC=(4～5)D，dGP≈0.618dGC
dGC= dGP=(4～5)D， ≈30
测量时也应将电压极前后移动再测2次，共测3次。
当远距离放线有困难时，在土壤电阻率均匀地区，dGC可取2D; 当土壤电阻率不均匀时，dGP可取3D左右。

## Slide 80: 接地阻抗测量注意事项
(1)测量应选择在干燥季节和土壤未冻结进行。
(2)直线布置测量时，电流线与电压线应尽可能分开，不应缠绕交错。
(3)在变电站进行现场测量时，由于引线较长，应多人进行，转移地点时，不得甩扔引线。
(4)测量时接地阻抗表无指示，可能是电流线断；指示很大，可能是电压线断或接地体与接地线未连接；接地阻抗表指示摆动严重，可能是电流线、电压线与电极或接地阻抗表端子接触不良，也可能是电极与土壤接触不良造成的。
(5)对于运行10年以上接地网，应部分开挖检查，看是否有接地体焊点断开、松脱、严重锈蚀现象。

## Slide 81
1
高电压的测量：电压互感器
2
大电流的测量：电流互感器
3
频率、周期、相位的测量
4
指针式电工仪表
5
电力设备绝缘性能的测试
7
局部放电的测试
6
接地电阻的测量

## Slide 82: 电力设备局部放电的测量
1、定义：
据电网统计，局放是造成高压电气设备最终发生绝缘击穿的重要原因。
是电力设备在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。以仅造成导体间绝缘局部短接（桥路）而不形成导电通道为限。
每一次局放对绝缘介质都会有一定影响，轻微的，影响较小；强烈的，影响很大，介质的绝缘性能下降很快。
是电力设备绝缘损坏的一个重要因素。电力设备不允许绝缘介质发生较强烈的局放。
运行中对设备加强监测，当局放超过一定程度时，需要将设备推出运行，进行检修或者更换。

## Slide 83: 电力设备局部放电的测量
2、局放产生的原因：
  主要是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中而引起的，例如固体绝缘体中的小气泡或其它杂质、导体和绝缘体界面上的小金属毛刺等都会导致局部的电场集中。
3、危害：
  早期局放放电水平低，对整体绝缘尚不构成严重影响。但长期在工作电压下的局部放电会伴随着热、光和化学反应，逐步侵蚀周围的绝缘, 最终产生严重的绝缘缺陷。局部放电也是评估电力设备绝缘性能的重要质量指标。

## Slide 84: 局部放电的机理分析
绝缘体内含一小空气泡δ，气泡δ与固体介质的上下S区形成串联，再与左右P区并联。
图11 含气泡的绝缘试品及其等效电路
(a) 含一个气泡的固体绝缘试品 (b)等效电路。
气泡δ的等效电容
S区固体介质的等效电容
A为S区截面积，、为固体介质和气泡的介电常数
电容Cs和Cδ串联分压，两个电容上的电压比为：
气泡内的电场强度Eδ与S区的电场强度ES之比为:
2-20
结论：常用固体绝缘材料的介电常数是空气的介电常数的2-20倍，小气泡很可能在工作电压下就会出现局部放电。
与电容成反比

## Slide 85: 气泡内发生局部放电的过程分析
不出现局部放电
出现局部放电
气泡δ两端的电压
Uδ >UδB，气泡发生放电, 电压下降到Uδm后停止；
随后气泡电压又随着外加电压的升高而上升，重复前面的击穿后快速下降过程，重复的次数取决于气泡击穿电压和外加电压。
△Uδ反应了局部气体放电电离过程的剧烈程度。
气体放电的电离过程会产生正负离子，这些带电离子在外电场的作用下分别定向移动到气泡的上下壁从而形成了一个内部反向电场。气泡内的电场是外加电场和这个反向电场叠加的结果。
在半个周波内的每一次新的放电，都会在气泡壁上积累更多的电荷，反向电场也不断加强，需要更高的外部电压才能产生新的放电。
气泡δ的击穿电压
图12 气泡内发生局部放电的过程
局部放电电流脉冲
一次局部放电电流脉冲
气泡δ放电停止电压
气泡δ电压下降幅值
+
-
-
+

## Slide 86: 局部放电的复杂性
上述对局部放电发生过程的分析只是基于单气泡一个定性的分析，而实际的局部放电过程要复杂得多
绝缘材料中的气泡可能会有多个，局部放电点可能会有多个。
每个气泡的起始放电电压也不一样，所以放电脉冲不会像上图那样整齐。但局部放电基本都发生在工频电压上升途中，并靠近正负峰值附近。
剧烈的局部放电也可能在负半周出现，这主要是由于剧烈放电产生大量正负离子，这些带点离子在两气泡壁间形成过高的内部反向电压足以在外部电压下降到一定程度后就将气泡击穿。

## Slide 87: 局部放电的主要参数
放电起始电压Ui
指局放脉冲参量幅值等于或超过（≥）某一规定的最低值时的施加在绝缘试品上的最低电压。从以上定义不难看出，绝缘材料内微弱的局放是允许的，但为了保证电力设备安全运行，必须对局部放电水平进行定期检查。
放电熄灭电压Ue
当所选的局放脉冲参量幅值等于或小于（≤）某一规定的最低值时的最低施加电压。
视在放电量q：
在试品两端瞬时注入一定电荷量，使试品端电压的变化和由局部放电本身引起的端电压的变化相同，此注入量即为局部放电的视在电荷量,单位为皮库（pC）。

## Slide 88: 局部放电测量回路
DL/T417-2006 《电力设备局部放电现场测试导则》对脉冲电流法推荐了针对不同类型试品的三种检测回路，如下图6.13中（a）、（b）、（c）所示.
试品电容
耦合电容
检测阻抗，R、L、RC、RL、RLC调谐回路，其频率应与测量仪器的工作频率相匹配。
高压滤波器，隔离交流电源和测量回路，防止电源干扰。
检测仪器
外部干扰较强时采用。桥式结构，差分输出。
试品不接地。
试品接地。
测的是视在放电量
试品两端会产生脉冲电流，通过耦合电容，将试品产生的脉冲电流耦合过来，通过检测阻抗，转换成低压。
其它方法：
噪声检测法
光检测法
化学分析法
平衡回路
测量阻抗与试品串联回路
测量阻抗与耦合电容串联回路
试品接地。

## Slide 89: 三种标准测量回路
（1）检测阻抗Zm与耦合电容CK串联检测回路
在试验电压下，流经试品的电容电流超过检测阻抗的允许电流，或试品的接地部位固定接地，可采用图13（a）所示检测回路。回路中的Zf用以衰减来自高压电源的干扰，并阻止试品局部放电脉冲经电源阻抗旁路，从而增加灵敏度。
（2）检测阻抗Zm与试品CK串联检测回路
在试验电压下，流经试品的电容电流符合检测阻抗的允许电流，试品的接地部位允许不接地，可采用图13（b）所示检测回路。
在此回路中检测阻抗接在试品的低压侧，试品低压侧必须与地隔开。有时，试验变压器入口电容和高压引线的杂散电容可起耦合电容CK的作用，而不需再接专门的耦合电容器。此种接线特别适用于试品电容小于试验变压器入口电容和杂散电容的情况。
（3）平衡检测回路
当采用图13（a）、（b）测量回路受到较强外部干扰时，应考虑采用图13（c）所示的平衡回路。